# Российская Федерация

Администрация муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВТОРОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с.Второво 2012

# Основные сведения об организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Игонина Надежда Федоровна, глава МО |
| Юридический адрес | 601310, Владимирская область, Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, дом 22а |
| Фактический полный почтовый адрес | 601310, Владимирская область, Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, дом 22а |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (49248)5-52-41, 5-51-41, 5-52-86 факс (49248) 5-52-41 Е-mail: jkh-vtorovo@mail.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3315009919 |
| Код организации по ОКПО | 04121002 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40204810400080000070 БИК 041708001 л/с 03283006400 в ГРКЦ ГУ банка России по Владимирской области г. Владимир |

# Подпись руководителя  __________________________ Н.Ф. Игонина

#### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные технико-экономические показатели муниципального образования |  |
| 2 | I. Введение |  |
| 3 | 1.1. Общие указания |  |
| 4 | 1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий |  |
| 5 | 1.3. Характеристика населенных пунктов |  |
| 6 | II. Современное состояние территории муниципального образования |  |
| 7 | 2.1. Гидрогеология |  |
| 8 | 2.2. Инженерно-геологические условия |  |
| 9 | 2.3. Современное состояние подземных и поверхностных вод |  |
| 10 | 2.4. Современное состояние бытовой канализации |  |
| 11 | III. Мероприятия по территориальному планирование |  |
| 12 | 3.1. Жилищное строительство |  |
| 13 | 3.2. Водоснабжение |  |
| 14 | 3.2.1. Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры |  |
| 15 | 3.2.2. Расчет водопользования МО Второвское сельское поселение (расчетный срок 2030г.) |  |
| 16 | 3.2.3. Расчетное водопользование МО Второвское сельское поселение (Первая очередь 2020г.) |  |
| 17 | 3.2.4 Расчетное (прогнозное) водопотребление МО Второвское сельское поселение |  |
| 18 | 3.2.5. Требуемые сводные напоры |  |
| 19 | 3.2.6. Источники водоснабжения |  |
| 20 | 3.2.7. Схема и система водоснабжения |  |
| 21 | 3.3. Бытовая канализация |  |
| 22 | 3.3.1. Расчетные расходы сточных вод |  |
| 23 | 3.3.2. Проектные решения |  |
| 24 | Графическое приложение |  |
| Лист 1 | - Схема водоснабжения и водоотведения с.Второво |  |
| Лист 2 | - Схема водоснабжения и водоотведения п.Мирный |  |
| Лист 3 | - Схема водоснабжения и водоотведения с.Лаптево |  |
| Лист 4 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Близнино |  |
| Лист 5 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Волковойно |  |
| Лист 6 | - Схема водоснабжения и водоотведения с.Горки |  |
| Лист 7 | - Схема водоснабжения и водоотведения с.Патакино |  |
| Лист 8 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Мишнево |  |
| Лист 9 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Горки |  |
| Лист 10 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Аксенцево, с.Давыдово, д.Филяндино |  |
| Лист 11 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Новая Быковка |  |
| Лист 12 | - Схема водоснабжения и водоотведения д.Новское |  |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# I. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Общие указания

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения, водоотведения.

Схема водоснабжения, водоотведения  МО Второвское Камешковского района Владимирской обл. разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией МО Второвское.

Муниципальное образование Второвское сельское поселение находится в юго-западной и центральной частях Камешковского муниципального района Владимирской области.

В состав территории муниципального образования Второвское (сельское поселение), входят 37 населенных пунктов (Закон Владимирской области от 05.08.2009 N 81-ОЗ  «О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»).

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схем водоснабжения, водоотведения двенадцати населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение и входящих в состав МО Второвское. Это  с.Второво, пос. Мирный, с.Лаптево, с.Давыдово, д.Аксенцево, д.Новское, д.Горки, д.Филяндино, д.Волковойно, с.Горки, с.Патакино, д.Мишнево.

### 1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Территория сельского поселения расположена в юго-западной части Камешковского района и является частью зоны "Ополье" Владимирской области.

Рельеф местности  - спокойный,  с уклоном на юг.

Почвы преимущественно дерново-подзолистые с преобладанием по механическому составу лёгких песчаных и супесчаных, обладающих низким естественным плодородием, кислые.

Климат в сельском поселении - умеренно-континентальный. Погода в течении год и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Абсолютный максимум температуры воздуха приходится на июль и составляет +36 ÷ +39оС, абсолютный минимум - на январь и составляет -43 ÷ -46 оС. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет +3,7 ÷ +3,8 оС.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 40-55см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков составляет 550-662 мм. Основная часть осадков выпадает в летние месяцы, около 30% выпадает в виде снега.

Преобладающими направлениями ветра в холодный период являются юго-западные и южные, в тёплый - северные, северо-западные и северо-восточные. Среднегодовая скорость ветра на открытых местах 3-4 м/сек. максимальная скорость ветра 20 м/сек. Наибольшее число дней с метелями приходится на январь - март (от 8 до 14 дней), общее число их за год составляет 46. Среднее число дней в году с туманами составляет 24, максимальное 44. Наиболее часто туманы повторяются с октября по март. Гололёдные явления связаны с оттепелями, которые приходятся на ноябрь-март. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 1,5-16,0 м.

1.3. Характеристика населенных пунктов

С. ВТОРОВО

Населенный пункт является центром муниципального образования Второвское.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г  составляла 1085 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 382, в том числе 66 домов с количеством квартир две и более. В селе расположены общественные здания: администрация, средняя школа (60 уч-ся), детский сад, ФАП, Сберкасса, 6 магазинов, отделение связи, ДК.

К производственным предприятиям относятся СПК «Второво», ООО «Нарв».

Основные технико-экономические показатели

ПОС. МИРНЫЙ

Населенный пункт расположен в двух километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 составляла 680 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 185, в том числе 55 домов с количеством квартир две и более. В поселке расположены общественные здания: школа (79 уч-ся), амбулатория, 3 магазина, отделение связи, ДК.

К производственным предприятиям относятся филиал ОАО «Владимирторф» торфопредприятие «Второвское», мастерские, гараж, пожарное депо.

Основные технико-экономические показатели

С. ЛАПТЕВО

Населенный пункт расположен в четырех километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла 134 человека.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 130, в том числе 9 домов с количеством квартир две и более. В селе нет общественных здания. К производственным предприятиям относятся: ООО «Первая инновационная пчеловодческая компания», ООО «РОБУР».

Основные технико-экономические показатели

С. ДАВЫДОВО

Населенный пункт расположен в пятнадцати  километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла 98 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 60, в том числе 5 домов с количеством квартир две и более. В селе расположены общественные здания: административное здание МО Второвское, ФАП, 2 магазина, отделение связи, ДК, библиотека, церковь, музей.

К производственным предприятиям относятся: СПК «Большевик».

Основные технико-экономические показатели

Д. АКСЕНЦЕВО

Населенный пункт расположен в пятнадцати километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла  63  человека.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 105, в том числе 2 дома с количеством квартир две и более. В населенном пункте нет общественных здания и производственных предприятий.

Основные технико-экономические показатели

Д. НОВСКОЕ

Населенный пункт расположен в пятнадцати километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла  41  человек.

Жилой фонд представлен усадебной застройкой. Количество жилых домов 62. Домов с количеством квартир две и более в населенном пункте нет.

В деревне нет общественных здания. К производственным предприятиям относятся: ООО «КЛТ-Инвест».

Основные технико-экономические показатели

Д. ГОРКИ

Населенный пункт расположен в пятнадцати километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла  67  человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 48, в том числе 2 дома с количеством квартир две и более. В населенном пункте нет общественных здания и производственных предприятий.

Основные технико-экономические показатели

Д. ФИЛЯНДИНО

Населенный пункт расположен в пятнадцати километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла  226  человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 110, в том числе 23 дома с количеством квартир две и более.

В населенном пункте расположены общественные здания: школа (60 уч-ся).

Производственных предприятий нет.

Основные технико-экономические показатели

Д. ВОЛКОВОЙНО

Населенный пункт расположен в двадцати километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла  623  человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 253, в том числе 11 домов с количеством квартир две и более.

В населенном пункте расположены общественные здания: детский сад, библиотека, отделение связи, 2 магазина.

К производственным предприятиям относятся: Филиал ООО «Научно-производственное объединение «Вояж»».

Основные технико-экономические показатели

С. ГОРКИ

Населенный пункт расположен в двадцати километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г. составляла  383 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 156, в том числе 15 домов с количеством квартир две и более.

В населенном пункте расположены общественные здания: детский сад, ДК, библиотека, ФАП,  2 магазина.

К производственным предприятиям относятся: ООО «Агрохолдинг».

Основные технико-экономические показатели

С. ПАТАКИНО

Населенный пункт расположен в десяти километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г . составляла 85 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, а также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 123, в том числе 11 домов с количеством квартир две и более. 8 жилых домов обеспечены централизованным отоплением. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

В населенном пункте расположены общественные здания: Владимирское областное государственное учреждение здравоохранения «Патакинская областная туберкулезная больница», Патакинский ФАП, баня, административный корпус, ИП Гуденко Н.И..

Производственных предприятий на территории  нет.

Основные технико-экономические показатели

Д. МИШНЕВО

Населенный пункт расположен в пятнадцати километрах от с. Второво.

Численность населения по данным на 01.01.2012 г . составляла 100человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, а также имеются дома с количеством квартир две и более. Количество жилых домов 101, в том числе 5 домов с количеством квартир две и более.

В населенном пункте расположены общественные здания: ИП Борисова М.С.

Производственных предприятий на территории  нет.

Основные технико-экономические показатели

II СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Гидрогеология

Территория  поселения отличается повсеместным распространением  четвертичных водоносных горизонтов, главным образом  московског-днепровского и днепровско-окского. Кровля этих горизонтов залегает на глубинах 20-40 м., уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 1,5-16,0 м., удельные дебиты скважин составляют от 0,3 до 1,4 с/сек. Эти горизонты являются основным источником хозяйственно питьевого  водоснабжения.

Московско-днепровский  аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт распространен в западной части, примерная граница его распространения проходит по линии деревень Вахромеево-Высоково-Дворики. Приурочен он  водноледниковым отложениям московского и днепровского ледников и залегает между днепровской и московской мореной. Водовмещающие породы представлены песками преимущественно меоко- и среднезернистыми с прослоями алевритов и суглинков. Мощность горизонта обычно составляет 2-10 м. увеличиваясь в дочетвертичной долине пра-Нерли до 20-30м.

Уровни подземных вод преимущественно свободны, но местами обретают напор высотой до 15м. Глубина залегания уровня составляет преимущественно 5-10м, достигая в единичных случаях 15-18м.

Водообильность горизонта слабая, удельные дебиты колодцев и скважин не превышают 0,2 л\сек, а чаще составляют 0,01л\сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные с минерализацией 0,1-0,9г\л часто с повышенным содержанием нитратов из-за загрязнения.

Воды горизонта широко используются в районе для водоснабжения мелких хозяйств посредством многочисленных колодцев глубиной 5-12м, редко до 20м.

Днепровско-окский аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт развит в районе повсеместно за исключением небольшого участка в его крайней юго-восточной части. Приурочен он к нерасчленённому комплексу водноледниковых, аллювиальных, озёрных и болотных отложений, залегающих под мореной днепровского олоденения. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, преимущественно среднезернистыми песками с прослоями и линзами суглинков. Мощность горизонта изменяется в довольно широких пределах, составляя обычно 5-10м и редко увеличиваясь в  пределах древних долин до 40-50м. Перекрывается днепровско-окский горизонт толщей суглинков днепровской морены. На участках, где морена размыта, наблюдается его гидравлическая связь с московско-днепровским водоносным горизонтом. В подошве горизонта залегают мезозойские преимущественно глинистые отложения. Глубина залегания кровли горизонта изменяется в широких пределах от 2-3м до 40-50м. Воды горизонта преимущественно напорные, величина напора достигает 40-50м. Уровни воды залегают на глубинах от 1,6 до 9,7 м. Фильтрационные свойства пород довольно разнообразны, коэффициенты фильтрации обычно составляют 1-10м, достигая иногда 36м. Также в широких пределах изменяется и водопроводимость горизонта, при этом в северной части района она составляет 500-750 м2\сут, а в южной части, где мощность песков резко уменьшается, она не превышает 100 м2\сут.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией преимущественно 0,2-0,5г\л и общей жёсткостью 3-7 мг-экв\л.

Воды горизонта эксплуатируются многочисленными буровыми скважинами и колодцами для водоснабжения многих населённых пунктов. Глубина скважин 40-70м, колодцев 7-20м.

Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к отложениям пойменных террас всех больших и малых рек. Наиболее широко он распространён в долинах рек Клязьмы, где ширина поймы достигает 4 км и её притоков Печуга и Уводь. Водовмещающие породы представлены в основном песками, в верхней части мелкозернистыми, ниже переходящими в средне- и даже крупнозернистые с галькой и гравием. Мощность водоносного горизонта от 3-5 м на небольших реках и ручьях до 10-16м – в долинах р.Клязьма.

В связи с периодической затопляемостью поймы и незащищенностью горизонта от поверхностного загрязнения, используется он для водоснабжения редко и практического значения почти не имеет.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт развит в основном в долинах рек Клязьмы и Уводь и приурочен к аллювию и второй надпойменных террас этих рек. Водовмещающие породы представлены песками средне- и мелкозернистыми с прослоями суглинков и гравийно-галечного материала. Мощность водоносного горизонта чаще составляет 8-10м в долине р.Клязьмы. Верхнего водоупора горизонт не имеет, а подстилается он моренными суглинками, флювиогляциальными песками, а местами и меловыми отложениями.

Для централизованного водоснабжения горизонт использоваться не может, вследствие низкой водообильности и незащищенности от поверхностного загрязнения.

Ассельско-клязьминский водоносный горизонт распространён на территории района повсеместно. Приурочен он к отложениям ассельского яруса нижней Перми, оренбургского яруса и клязьминского горизонта верхнего карбона. Водовмещающими породами являются доломитизированные известняки и доломиты, загипсованные, с редкими невыдержанными прослоями (до 2 м) глин, гипсов и окремнелых известняков. Кровля горизонта размытая, неровная.

Ассельско-клязьминский водоносный горизонт используется для питьевого водоснабжения только в юго-восточной части района, на остальной же площади, воды, хотя и обладают значительными ресурсами, из-за повышенной минерализации, для питья непригодны.

2.2. Инженерно-геологические условия

В геологическом строении принимают участие верхнекаменноугольные, пермские, триасовые, юрские и четвертичные образования.

Верхнекаменноугольные отложения распространены повсеместно, представлены гжельским и оренбургскими ярусами.

Гжельский ярус – глины с прослоями известняков, известняки доломитизированные, загипсованные, с подчинёнными прослоями органогенных известняков и доломитов. Мощность горизонта от 15 до 25 м.

Отложения оренбургского яруса пользуются широко распространены и представлены доломитами и доломитизированными известняками – светлыми, мелкозернистыми, загипсованными. Мощность яруса 24-33 м.

Пермские отложения также распространены повсеместно. Мощность их изменяется от 15 – 20 м на юге, до 150-170 на севере.

Отложения нижнего отдела яруса представлены известняками доломитизированными и доломитами светло-серыми, тонкокристаллическими, участками окремнелыми, неравномерно загипсованы, а также гипсами белыми до красных, с маломощными прослоями известняков и доломитов. Мощность яруса 21- 34 м.

Верхний отдел представлен доломитами светлыми, загипсованными, частично окремнелыми, с прослоями мергелей и глинистых доломитов, также  алевролитами, аргиллитами и глинами характерной пятнистой окраски в ярких буровато – красных тонах с подчинёнными прослоями песков и карбонатных пород. Мощность яруса до 22 м.

Отложения нижнего отдела триасовой системы выходят на дочетвертичную поверхность и развиты и центральной части района. Представлены рябинским и краснобаковским горизонтами, сложенными алевролитами, песчаниками и песками с прослоями глин  и аргиллитов, мощностью 12-13 м. Отложения шилихинского горизонта глинами и аргиллитами коричневато-розового цвета, мощностью до 15 м.

В комплексе четвертичных отложений преобладают ледниковые, водно-ледниковые и аллювиальные отложения.

Аллювиальные, водноледниковые нерасчленённые отложения особенно широко распространены в пределах Нерлинско-Клязьминской низины. Представлены эти отложения преимущественно песками серыми, иногда с голубоватым и зеленоватым оттенком, в нижней части с гравием и галькой, в меньшей степени суглинками. Мощность этого комплекса от 3-6 60-70м в глубоких дочетвертичных долинах.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

2.3. Современное состояние подземных  и поверхностных вод

### На территории поселения много водных объектов - рек, ручьёв, озёр и прудов.

Множество прудов, находящихся в населённых пунктах в неудовлетворительном состоянии, они замусорены, заросли кустарниковой растительность. Благоустроенным на территории поселения является один из прудов в д.Высоково.

На участках, прилегающих к дорогам,  русла рек также замусорены отходами.

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением большая часть пользуется колодцами.

Ниже приводятся средние показатели и ингредиенты качества, подаваемой населению воды.

| № п\п | Наименование показателей, ингредиентов и др. | Количество | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели |
| 1 | Запах, баллы, не более | 0 | 2 |
| 2 | Привкус, баллы, не более | 0 | 2 |
| 3 | Цветность, град | 2 | 20 |
| 4 | Мутность по стандартной шкале, мг/л | Менее 0,1 | 2,6 |
|  |  | Обобщённые показатели |
| 5 | Водородный показатель, рН | 7,46 | В пределах 6-9 |
| 6 | Окисляемость, мг/л | 0,7 | 5,0 |
| 7 | Общая жёсткость, м2-экв/л | 30,09 | 7 |
| 8 | Сухой остаток, мг/л | 2180 | 1000 |
|  |  | Неорганические вещества |
| 9 | Азот в форме нитритов, мг/л | 0,0016 | 3,3 |
| 10 | Азот в форме нитратов, мг/л | 0,9 | 45 |
| 11 | Азот в форме аммиака, мг/л | 0,05 | 1,95 |
| 12 | Железо, мг/л | 0,15 | 0,3 |
| 13 | Марганец, мг/л | 0,119 | 0,1 |
| 14 | Медь, мг/л | 0,002 | 1,0 |
| 15 | Сульфаты, мг/л | 1286,6 | 500 |
| 16 | Хлориды, мг/л | 10,9 | 350 |
| 17 | Хром 6+, мг/л | Менее 0,01 | 0,05 |
| 18 | Фториды | 0,65 | - |
| 19 | Магний, моль/м3 | 66,4 | 50 |
|  |  | Микробиологические показатели |
| 20 | Общее микробное число в 1 мл | 0 | Не более 50 |
| 21 | Общие колиформные бактерии в 100 мл | отсутствуют | отсутствие |
| 22 | Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл | отсутствуют | отсутствие |
| 23 | Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл | Не обнаружено | отсутствие |

В целом качество воды удовлетворяет нормативным показателям, за исключением отдельных  ингредиентов.

Результатами лабораторного контроля (по данным ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2009 году") установлено, что вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием нецентрализованных источников водоснабжения.

На территории поселения встречается дефицит питьевой воды, особенно в летний период, причинами которого является нецелевое использование питьевой воды населением на полив при недостаточной мощности водозаборных сооружений и пропускной способности водопроводов.

Очистные сооружения на территории поселения имеются в с. Лаптево.

Сточные воды от свиноводческого комплекса ЗАО по свиноводству "Владимирское" направляются в пруды - накопители, расположенные в районе д.Корякино.

Население проживающее в неканализованной жилой застройке, пользуется выгребными туалетами.

Существенную роль в загрязнении водных объектов играет сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.

По данным департамента природопользования сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты поселения осуществляет ЗАО по свиноводству "Владимирское". Сброс канализационных стоков в водные объекты составляет 203,6 тыс.м3, сброс недостаточно очищенных стоков составляет 730,201 тыс.м3.

В 2009 году из-за нарушений правил эксплуатации дренажного пруда-накопителя произошло загрязнение поверхностного водного объекта р.Ягма животноводческими стоками ЗАО по свиноводству "Владимирское". Был наложен штраф на юридическое лицо.

Согласно Водному кодексу РФ размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

- ширина водоохранной зоны рек и ручьёв устанавливается от их истоков для рек и ручьёв протяжённостью:

| До 10 км | 50 м |
| --- | --- |
| От 10 до 50 км | 100 м |
| От 50 км и более | 200 м |

- для реки, ручья протяжённостью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров;

- ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного и нулевого уклона, 40 метров для уклона до  3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина водоохранных зон рек Второвского сельского поселения определена в таблице

| Наименование водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| Клязьма | 200 |
| Нерль | 200 |
| Рязановка | 50 |
| Соломейка | 50 |
| Осиповка | 50 |
| Сост | 50 |
| Денисовка | 50 |
| Суйма | 100 |
| Липка | 50 |
| Печуга | 100 |
| Крапивка | 50 |
| Вохолка | 50 |
| Ягма | 50 |
| Рассоха | 50 |

Ширина водоохранной зоны озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра не устанавливается. На территории поселения озёра такой площади отсутствуют.

По территории Второвского поселения проходят II и III пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборных и водопроводных сооружений п.Сокол ( "Реконструкция системы водоснабжения пос.Сокол суздальского района", т.3 "Проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водозаборных и водопроводных сооружений, водоводов". ПИ "Владимиргражданпроект". 2003 год.).

На водных объектах рыбохозяйственного значения Второвского поселения расположены нерестовые участки. К ним относятся:

- пойма Потакинская: левый берег реки Клязьма в районе населённого пункта Потакино, 225км (50га);

- заводь Андрейцевская: левый берег реки Клязьма в районе населённого пункта Андрейцево, 227км (40 га);

- Давыдовская пойма: левый берег реки Клязьма, 240-263км;

- заводи 1,2,3 Грязные: левый берег реки Клязьма в районе населённого пункта Сельцо, 256-257, 259км (40га);

- озеро Войхра.

На указанных территориях действует приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 января 2009 года №1 "Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна". Правила регламентируют добычу водных биоресурсов; устанавливают виды разрешённого рыболовства, запрет рыболовства в отношении отдельных видов водных биоресурсов, периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения, требования к сохранению водных биоресурсов и др.

В последние годы резко уменьшился водный баланс рек. Связано это со многими факторами - это вырубка лесов вдоль водотоков, осушение болот, служащих "аккумуляторами" влаги, распашка склонов долин рек, несоблюдение природопользования водоохранных зон и т.д.

Мероприятия по охране от истощения водных ресурсов позволяют сохранить их в количественном отношении, однако основную угрозу нехватки воды порождает не безвозвратное промышленное и бытовое потребление, а загрязнение природных вод промышленным и бытовыми стоками. В настоящее время, не смотря на проводимые мероприятия по осуществлению ряда законодательных актов по защите водоёмов от загрязнения, качество воды в реках не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных и рыбохозяйственных органов.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО Второвское Камешковского района, а также сельскохозяйственного производства и животноводства приняты подземные воды приуроченные к делювиальным нижнечетвертичным и водно-ледниковым среднечетвертичным отложениям.

Отбор воды осуществляется из артскважин и шахтных колодцев.

Артезианские скважины имеются в населенных пунктах: с.Второво, пос. Мирный, с.Лаптево, с.Давыдово, д.Аксенцево, д.Новское, д.Горки, д.Филяндино, д.Волковойно, с.Горки, с.Патакино, д.Мишнево, д.Новая Быковка, д.Близнино.

Сведения о существующем положении водоснабжения

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| с.Второво | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина №3 расположена в 200 метрах на юго-запад от ст. Второво. Введена в эксплуатацию в 2008г., глубина 25 м., установлен насос САЙ-ЕР FS-98-D/19. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. Артскважина №4 расположена в 100 метрах на юго-запад от водонапорной башни. Введена в эксплуатацию в 1993г., глубина 15 м., производительность насоса 25 м³/час, установлен насос ЭЦВ6-6,63-85. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. Артскважина №1 расположена в 16 км. метрах на юго-запад от г.Камешково. Введена в эксплуатацию в 1967г., глубина 23 м., производительность насоса 10 м³/час, установлен насос ЭЦВ6-10-80. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. | Водонапорная башня емкостью 80,0 м³, высотой 30,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных, асбестовых труб Ø32...300 мм, с четырьмя пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2900 м. Имеются вводы в дома. Скважина не эксплуатируется. Скважина не эксплуатируется. |
| п.Мирный | Источник водоснабжения – артезианская скважина в с.Второво | Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных, асбестовых труб Ø32...300 мм, с четырьмя пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2900 м. Имеются вводы в дома. |
| с.Лаптево | Артскважина расположена на окраине с.Лаптево. Глубина скважины 50 м. Установлен насос ЭЦВ6-80-100. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных труб Ø40..110 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2900 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Близнино | Артскважина принадлежит п.Лесной. Водопотребление из шахтных колодцев | Скважина не эксплуатируется |
| д.Волковойно | Артскважина расположена по ул. Садовая. введена в эксплуатацию в 1984 г, установлен насос ЭЦВ6-10-80 с частотным преобразователем. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется | Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 4300 м. Имеются вводы в дома. |
| с.Горки | Артскважина расположена в юго-восточной части села. Введена в эксплуатацию в 1984 г, глубина скважины 25 м., установлен насос ЭЦВ6-10-80 с частотным преобразователем. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. | Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2300 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Мишнево | Артскважина расположена на окраине деревни. Введена в эксплуатацию в 1983 г, глубина скважины 33 м., установлен насос ЭЦВ6-10-80 с частотным преобразователем. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с водоразборными колонками, общая длина 280 м. Имеются вводы в дома. |
| с.Патакино | Артскважина расположена в северной части села. Введена в эксплуатацию в 1984 г, глубина скважины 62 м., установлен насос ЭЦВ6-10-80 . Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть тупиковая из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...300 мм, с водоразборными колонками, общая длина 4000 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Аксенцево | Источник водоснабжения – артезианская скважина в д.Новское | Водопроводная сеть из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø50..100 мм, с водоразборными колонками, общая длина 1000 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Новское | Артскважина расположена на окраине деревни. Введена в эксплуатацию в 1968 г, глубина скважины 29 м., установлен насос ЭЦВ6-80-100 . Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...110 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 1340 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Горки | Артскважина введена в эксплуатацию в 1965 г, глубина скважины 32 м., установлен насос ЭЦВ6-8-125 . Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть из стальных, чугунных труб Ø50...100 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 550 м. Имеются вводы в дома. |
| с.Давыдово | Артскважина введена в эксплуатацию в 1968 г, глубина скважины 28 м., установлен насос ЭЦВ6-6,3-80 . Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса отсутствует. Скважина не работает. Водоснабжение села от скважины д.Филяндино. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть из стальных, чугунных труб Ø50...100 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 1100 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Новая Быковка | Артскважина введена в эксплуатацию в 1987 г, глубина скважины 42 м., установлен насос ЭЦВ6-16-110 . Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. Скважина не работает. Водопотребление из шахтных колодцев | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть из стальных труб Ø 100 мм, общая длина 215 м. Вводы в дома отсутствуют. |
| д.Филяндино | Артскважина расположена на северной окраине деревни. Глубина скважины 22 м., установлен насос ЭЦВ5-4-125. Имеется павильон. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса имеется. | Водонапорная башня емкостью 15,0 м³, высотой 25,0 м. Водопроводная сеть из полиэтиленовых, стальных, чугунных труб Ø40...110 мм, с пожарными гидрантами и водоразборными колонками, общая длина 2600 м. Имеются вводы в дома. |
| д.Городок д.Ивашково д.Курменево д.Нестерково д.Карякино д.Пищихино с.Палашкино с.Чистуха д.Юрятино д.Берково д.Высоково д.Истомино д.Кижаны д.Куницыно с.Мостцы д.Суслово д.Тереховицы д.Ворынино д.Грезино д.Жуиха д.Мокеево д.Хохлово д.Стариково | Подземные воды | Водопользование осуществляется из шахтных колодцев. |

2.4. Современное состояние бытовой канализации

На существующее положение централизованные системы водоотведения в населенных пунктах  сельского поселения отсутствуют.

В населенных пунктах с.Второво, п.Мирный, с.Лаптево, д.Волковойно, с.Горки, д.Мишнево имеются отдельные локальные системы водоотведения, при этом  сточные воды от жилой застройки  самотечной сети поступают в выгребные ямы, откуда по мере наполнения вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения канализации.

Сведения о существующем положении канализации

| Населенный пункт | Сеть канализации | Приемник сточных вод |
| --- | --- | --- |
| с.Второво | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов, общая протяженность 300 м.. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 и 100 м³ |
| п.Мирный | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 и 100 м³ |
| с.Лаптево | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов и общественных зданий, общая протяженность 1050 м. | Приемный резервуар недействующей канализационной насосной станции емкостью 100 м³ (КНС) |
| д.Волковойно | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов, общая протяженность 200 м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 м³ |
| с.Горки | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов и общественных зданий, общая протяженность 700 м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 100 м³ |
| д.Мишнево | Канализационная сеть из чугунных, полиэтиленовых труб Ø150 мм, принимающая сточные воды от многоквартирных жилых домов, общая протяженность 230 м. | Водонепроницаемые выгребы емкостью 50 м³ |

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории МО Второвское, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

Перечень территорий сельского поселения,
предлагаемых под индивидуальное жилищное строительство

Таблица

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь территории застройки, га | Количество участков под усадебную застройку | Размещаемое население (ориентировочно) чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Второвская территория |
|  | д. Близнино | 1,59 | 7 | 18 |
|  | с. Второво | 12,06 | 52 | 130 |
|  | д. Городок | 1,19 | 5 | 13 |
|  | д. Ивашково | 5,65 | 25 | 63 |
|  | д. Карякино | 5,37 | 23 | 58 |
|  | с. Лаптево1) | 11,34 | 49 | 123 |
|  | п. Мирный2) | 3,72 | 16 | 40 |
|  | д. Нестерково | 8,23 | 36 | 90 |
|  | с. Палашкино | 5,57 | 24 | 60 |
|  | д. Пищихино | 5,22 | 23 | 58 |
|  | д. Юрятино | 13,11 | 57 | 143 |
|  |  | 73,05 | 317 | 796 |
| Волковойновская территория |
|  | д. Берково | 2,47 | 11 | 28 |
|  | с. Горки | 13,51 | 59 | 148 |
|  | д. Истомино | 6,56 | 29 | 73 |
|  | д. Куницыно | 1,87 | 8 | 20 |
|  | д. Мишнево | 18,86 | 82 | 205 |
|  | с. Мостцы | 9,35 | 41 | 103 |
|  | с. Патакино | 4,64 | 20 | 50 |
|  | д. Тереховицы | 2,87 | 12 | 30 |
|  |  | 60,13 | 262 | 657 |
| Давыдовская территория |
|  | д. Ворынино | 2,78 | 12 | 30 |
|  | д. Горки | 5,11 | 22 | 55 |
|  | д. Жуиха | 6,11 | 27 | 68 |
|  | д. Мокеево | 3,08 | 13 | 33 |
|  | д. Новая Быковка | 29,39 | 128 | 320 |
|  | д. Новское | 2,59 | 11 | 28 |
|  | д. Хохлово | 0,89 | 5 | 13 |
|  | д. Филяндино | 3,55 | 15 | 38 |
|  | д. Стариково | 6,35 | 28 | 70 |
|  |  | 59,85 | 261 | 655 |
|  | Итого: | 179,89 | 840 | 2108 |

Предлагаемые территории под индивидуальное жилищное строительство (179,89 га) способны вместить ориентировочно 840 усадебных участка или 100-120 тыс. кВ.м. общей площади и расселить порядка 2108 человек.

Исходя из проектной численности населения, а также необходимости повышения качества и комфортности проживания в течение срока реализации проекта требуется ввести не менее 30,0-35,0 тыс.кв м жилищного фонда.

К расчетному сроку реализации проекта средний показатель обеспеченности жилищного фонда коммунальными услугами должен быть близок к 90 – 100%. Только в этом случае уровень комфортности проживания населения будет достаточно высок, что послужит сохранению постоянного населения и обеспечит положительную миграцию на территорию Второвского сельского поселения.

  - ВОДОСНАБЖЕНИЕ

3.2.1. Расчетные расходы воды и требуемые свободные напоры

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

При расчете водопользования использованы следующие расчетные формулы и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле:

qж. ср. х Nж.

Qсут. ср.= ____________

1000                , м³/сут.

где qж. ср. – удельное водопотребление в средние сутки, л/сут на одного человека;

Nж.- расчётное число жителей.

- максимальный суточный расход Qсут.макс. в м³/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

qж.макс. х Nж.

Qсут. макс= ____________

1000                , м³/сут.

где qж. макс. – удельное водопотребление в сутки максимального водопользования, л/сут на одного человека.

- расход воды на поливку приусадебных участков определяем по формуле

Qсут.пол.=F х n х 10-3,  м³/сут

где F – площадь приусадебных участков, м²;

n  -  норма расхода воды на поливку, л/м² в сут.

3.2.2.Расчет водопользования МО Второвское сельское поселение (Расчетный срок – 2030г.)

3.2.3.Расчетное водопользование МО Второвское сельское поселение (Первая очередь – 2020 г.)

3.2.4.Расчетное (прогнозное) водопотребление МО Второвское сельское поселение

3.2.5.Требуемые сводные напоры

В соответствии с п.2.26 СНиП/2/ минимальный напор воды в сети водопровода поселения над поверхностью земли при  максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м.

- при застройке до двух этажей – 14м.

Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно п. 4.4 СП/3/, должен быть не менее 10 м.

3.2.6.Источники водоснабжения

Источником  водоснабжения населенных пунктов муниципального образования принимаются подземные воды; по степени обеспеченности подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, территория сельского поселения обеспечена.

Геологическое строение территории характерно залеганием  коронных пород на глубине 48 м. от поверхности земли (пермские, пестроцветные породы). Местами пермские отложения покрываются прослоем (около 3 м.) нерасчлененных нижнемеловых песчаных отложений.

Залегающие выше четвертичные отложения мощностью 45-48 м. представлены  флювиогляциальными отложениями. На глубину бурения 10 м. принимают участие современные верхнечетвертичные и среднечетвертичные отложения. Современные образования представлены почвенно-растительным слоем  супесчаного состава мощностью 0,2-0,3 м и насыпными грунтами мощностью 0,4-1,0 м. Верхнечетвертичные делювиальные отложения представлены  глинами с линзами и карманами мелких и пылеватых песков, залегающих на глубине 0,3-1,0 м. Мощность глин составляет 0,3-1,4 м. Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения представлены толщей  переслаивающихся мелких и средней крупности песков.

Пески залегают под глинами на глубине 1,2-1,8 м. Вскрытая мощность мелких песков составляет 7,5-8,6 м.

Мощность песков средней крупности составляет 1,3-4,7 м.

Уровень грунтовых вод в большинстве случаев залегает на глубине 1,5-3,0 м. от поверхности земли. Подземные воды приурочены к делювиальным верхнечетвертичным и водно-ледниковым среднечетвертичным отложениям.

3.2.7.Схема и система водоснабжения

Проектными решениями на первую очередь строительства (2015 г.) и расчетный срок (2030 г.) сохраняются существующие схемы водоснабжения населенных пунктов: с.Второво, пос. Мирный, с.Лаптево, с.Давыдово, д.Аксенцево, д.Новское, д.Горки, д.Филяндино, д.Волковойно, с.Горки, с.Патакино, д.Мишнево, д.Новая Быковка, д.Близнино.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- оборудование существующих скважин погружными насосами с  частотными преобразователями и приборами учета  отбираемой из скважин воды;

- водоподготовка (станция  обезжелезивания) подаваемой потребителю воды;

- устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

- Строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

Для с.Второво и п.Мирный предусматривается устройство системы централизованного водоснабжения. Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения сохраняется существующая сеть водоснабжения.

Проектными решениями предусматривается бурение трёх артезианских скважин, обустройство насосных станций первого подъема и строительство площадки водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды емк. 2х300 кб.м. для  хранения противопожарного и регулирующего запасов воды.

схема водоснабжения предусматривает следующее: вода из скважин насосами первого подъема подаётся в резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема подается в водопроводные сети.

Водопроводные  сети предусматриваются тупиково-кольцевая с установкой колодцев для размещения запорной арматуры и пожарных гидрантов.

Для водоснабжения д.Близнино предусматривается оборудовать существующую (не действующую) артезианскую скважину погружным насосом и строительство водопроводной сети.

В д. Волковойно на первую очередь строительства сохраняется существующая схема водоснабжения, на расчетный срок предусматривается централизованное водоснабжение и бурение дополнительной артезианской скважины для обеспечения питьевых нужд населения.

Для водоснабжения д.Новая Быковка предусматривается оборудовать существующую (не действующую) артезианскую скважину погружным насосом и строительство водопровода.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при  соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

3.3. Бытовая канализация

3.3.1.Расчетные расходы сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопользованию без учета расхода воды на полив зеленых насаждений  и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в  неканализованной жилой застройке (с  водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут. на одного жителя.

Расчетное (прогнозное) водоотведение МО Второвское поселение

| № п/п | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, кб.м/сут | В сутки максимального водоотведения, кб.м/сут. | В средние сутки, кб.м/сут | В сутки максимального водоотведения, кб.м/сут. |
| 1 | с.Второво | 65,8 | 73,4 | 259,6 | 307,6 |
| 2 | п.Мирный | 46,7 | 52,0 | 168,5 | 199,2 |
| 3 | с.Лаптево | 8,0 | 8,4 | 41,2 | 57,4 |
| 4 | д.Близнино | 1,8 | 1,8 | 5,1 | 6,0 |
| 5 | д.Волковойно | 38,6 | 43,6 | 158,1 | 188,4 |
| 6 | с.Горки | 88,2 | 104,3 | 90,3 | 106,6 |
| 7 | д.Мишнево | 10,6 | 11,7 | 31,2 | 36,2 |
| 8 | с.Патакино | 24,0 | 27,0 | 31,4 | 36,7 |
| 9 | д.Аксенцево | 15,8 | 18,3 | 20,9 | 24,3 |
| 10 | д.Горки | 9,6 | 12,0 | 19,0 | 22,4 |
| 11 | с.Давыдово | 23,0 | 27,2 | 22,4 | 26,4 |
| 12 | д.Филяндино | 57,0 | 67,3 | 57,2 | 67,4 |
| 13 | д.Новая Быковка | 9,8 | 9,8 | 72,2 | 84,9 |
| 14 | д.Новское | 6,4 | 7,6 | 6,5 | 7,7 |
| 15 | Другие населенные пункты включенные в МО Второвское сельское поселение | 47,8 | 47,8 | 56,5 | 56,5 |
| Всего по сельскому поселению | 453,1 | 512,2 | 1040,1 | 1227,7 |

3.3.2. Проектные решения

Развитие централизованной системы канализации предусматривается только в с.Второво, п. Мирный, с.Горки, д.Мишнево.

В населенных пунктах с.Второво, п. Мирный  проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в выгребные септики. На расчетный срок (2030г.) предусматривается строительство самотечных и напорных сетей канализации, строительство  канализационной насосной станции комплексной поставки полной заводской готовности с погружными насосами и очистных сооружений биологической очистки сточных вод  производительностью 500 м³/сут, при этом  предполагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод.

В с. Горки  проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в индивидуальные выгреба. На  расчетный срок (2030г.) предусматривается строительство  самотечных сетей канализации и очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 100 м³/сут, при этом  предполагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод.

В д.Мишнево  проектными решениями на первую очередь строительства сохраняется существующая система водоотведения  с отведением сточных вод в индивидуальные выгреба. На  расчетный срок (2030г.) предусматривается строительство  самотечных сетей канализации и очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 50 м³/сут, при этом  предполагается применить контейнерно-блочную установку биологической очистки сточных вод.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы;

- устройство систем автономной канализации с отведением сточных вод в грунт;

- устройство накопителей сточных вод (выгребы).

Сточные воды могут  очищаться и отводиться в водоемы, очищаться и поступать  в поглощающий их грунт или направляться в накопитель (выгреб), с периодическим вывозом ассенизационными машинами на очистные сооружения

Ниже приводится краткое описание  указанных систем очистки сточных вод.

ПРИЛАГАЕМАЯ  ДОКУМЕНАЦИЯ